## Full comparison
capacity_kwh | power_kw | Solar_kw_DC | EV_load_scenario | total_load_kwh | total_pv_kwh | pv_curtailed_kwh | pv_used_kwh | energy_not_served_kwh | pv_utilization_percent | throughput_charge_kwh | throughput_discharge_kwh | estimated_full_cycles | loss_of_load_hours | max_contiguous_lol_hours
50 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 143994.84 | 85189.02 | 8836.25 | 37 | 14891.22 | 13742.94 | 142.96 | 4339 | 36
100 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 137960.45 | 91223.41 | 3271.09 | 40 | 20925.6 | 19308.1 | 100.44 | 1477 | 33
150 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 136052.27 | 93131.59 | 1536.51 | 41 | 22833.78 | 21042.68 | 73.06 | 639 | 29
200 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 135280.28 | 93903.58 | 849.04 | 41 | 23605.77 | 21730.15 | 56.59 | 336 | 22
250 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134845.68 | 94338.17 | 472.52 | 41 | 24040.37 | 22106.67 | 46.06 | 160 | 20
300 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134601.47 | 94582.39 | 271.45 | 41 | 24284.58 | 22307.74 | 38.73 | 62 | 19
350 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134505 | 94678.86 | 206.55 | 41 | 24381.05 | 22372.65 | 33.29 | 36 | 18
400 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134432.08 | 94751.77 | 163.35 | 41 | 24453.97 | 22415.85 | 29.19 | 33 | 16
450 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134359.17 | 94824.69 | 120.15 | 41 | 24526.88 | 22459.05 | 25.99 | 31 | 15
500 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134286.25 | 94897.61 | 76.95 | 41 | 24599.8 | 22502.25 | 23.44 | 29 | 14
550 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134213.33 | 94970.52 | 33.75 | 41 | 24672.72 | 22545.45 | 21.35 | 27 | 13
600 | 60 | 151.2 | Low | 92877 | 229183.86 | 134150.67 | 95033.18 | 0 | 41 | 24735.38 | 22579.19 | 19.6 | 0 | 0
50 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 124679.72 | 104504.14 | 18534.02 | 46 | 15744.38 | 14529.22 | 151.15 | 6061 | 36
100 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 116099.56 | 113084.29 | 10607.35 | 49 | 24324.53 | 22455.89 | 116.76 | 3831 | 36
150 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 111474.23 | 117709.62 | 6354.47 | 51 | 28949.86 | 26708.77 | 92.64 | 2074 | 36
200 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 109317.38 | 119866.48 | 4390.71 | 52 | 31106.72 | 28672.53 | 74.66 | 1326 | 36
250 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 108159.94 | 121023.92 | 3348.01 | 53 | 32264.15 | 29715.22 | 61.91 | 905 | 36
300 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 107316.31 | 121867.55 | 2594.53 | 53 | 33107.78 | 30468.71 | 52.9 | 775 | 36
350 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 106567.95 | 122615.91 | 1928.83 | 54 | 33856.15 | 31134.4 | 46.33 | 585 | 36
400 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 105955.23 | 123228.63 | 1388.15 | 54 | 34468.87 | 31675.09 | 41.24 | 432 | 36
450 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 105475.55 | 123708.31 | 970.08 | 54 | 34948.54 | 32093.15 | 37.14 | 276 | 36
500 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 105206 | 123977.86 | 745.67 | 54 | 35218.09 | 32317.57 | 33.66 | 139 | 21
550 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 105018.5 | 124165.36 | 596.87 | 54 | 35405.59 | 32466.37 | 30.74 | 123 | 20
600 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104855.53 | 124328.33 | 470.67 | 54 | 35568.56 | 32592.56 | 28.29 | 96 | 19
650 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104714.91 | 124468.95 | 365.07 | 54 | 35709.19 | 32698.16 | 26.2 | 86 | 18
700 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104574.28 | 124609.58 | 259.47 | 54 | 35849.81 | 32803.76 | 24.41 | 64 | 17
750 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104469.83 | 124714.03 | 187.21 | 54 | 35954.27 | 32876.03 | 22.83 | 32 | 16
800 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104396.91 | 124786.95 | 144.01 | 54 | 36027.18 | 32919.23 | 21.43 | 31 | 15
850 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104323.99 | 124859.86 | 100.81 | 54 | 36100.1 | 32962.43 | 20.2 | 29 | 14
900 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104251.08 | 124932.78 | 57.61 | 55 | 36173.02 | 33005.63 | 19.1 | 28 | 14
950 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104178.16 | 125005.7 | 14.41 | 55 | 36245.93 | 33048.83 | 18.12 | 15 | 7
1000 | 60 | 151.2 | Med | 121823 | 229183.86 | 104136.49 | 125047.37 | 0 | 55 | 36287.61 | 33063.24 | 17.22 | 0 | 0
50 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 107137.56 | 122046.3 | 21895.34 | 53 | 15980.11 | 14746.47 | 153.41 | 6401 | 36
100 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 98993.84 | 130190.02 | 14370.89 | 57 | 24123.84 | 22270.93 | 115.79 | 4250 | 36
150 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 94799.45 | 134384.41 | 10509.67 | 59 | 28318.23 | 26132.15 | 90.62 | 2660 | 36
200 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 92601.04 | 136582.82 | 8507.62 | 60 | 30516.63 | 28134.2 | 73.24 | 1993 | 36
250 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 91060.89 | 138122.97 | 7112.21 | 60 | 32056.79 | 29529.6 | 61.52 | 1628 | 36
300 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 89818.21 | 139365.65 | 5990.96 | 61 | 33299.46 | 30650.85 | 53.21 | 1395 | 36
350 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 88900.21 | 140283.65 | 5168.93 | 61 | 34217.46 | 31472.88 | 46.83 | 1226 | 36
400 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 88106.78 | 141077.08 | 4461.71 | 62 | 35010.89 | 32180.11 | 41.9 | 998 | 36
450 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 87369.78 | 141814.08 | 3806.48 | 62 | 35747.9 | 32835.33 | 38 | 845 | 36
500 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 86666.65 | 142517.21 | 3182.48 | 62 | 36451.02 | 33459.33 | 34.85 | 789 | 36
550 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 85985.51 | 143198.35 | 2578.74 | 62 | 37132.17 | 34063.07 | 32.26 | 647 | 36
600 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 85398.09 | 143785.77 | 2061.38 | 63 | 37719.59 | 34580.44 | 30.02 | 488 | 34
650 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 84992.98 | 144190.88 | 1712.03 | 63 | 38124.69 | 34929.78 | 27.99 | 321 | 22
700 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 84709.84 | 144474.02 | 1475.09 | 63 | 38407.83 | 35166.73 | 26.17 | 285 | 21
750 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 84439.57 | 144744.29 | 1250 | 63 | 38678.11 | 35391.81 | 24.58 | 208 | 21
800 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 84205.19 | 144978.67 | 1058 | 63 | 38912.48 | 35583.81 | 23.17 | 199 | 19
850 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83999.48 | 145184.38 | 892.42 | 63 | 39118.2 | 35749.4 | 21.91 | 182 | 18
900 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83811.98 | 145371.88 | 743.62 | 63 | 39305.7 | 35898.2 | 20.77 | 159 | 18
950 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83624.48 | 145559.38 | 594.82 | 64 | 39493.2 | 36047 | 19.76 | 146 | 17
1000 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83461.69 | 145722.17 | 468.79 | 64 | 39655.99 | 36173.03 | 18.84 | 122 | 16
1050 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83321.06 | 145862.8 | 363.19 | 64 | 39796.61 | 36278.63 | 18 | 117 | 15
1100 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83189.02 | 145994.84 | 265.5 | 64 | 39928.66 | 36376.32 | 17.22 | 89 | 15
1150 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83095.27 | 146088.59 | 203.1 | 64 | 40022.41 | 36438.72 | 16.5 | 86 | 15
1200 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 83001.52 | 146182.34 | 140.7 | 64 | 40116.16 | 36501.12 | 15.84 | 84 | 14
1250 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 82919.05 | 146264.81 | 88.7 | 64 | 40198.62 | 36553.12 | 15.23 | 56 | 14
1300 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 82872.18 | 146311.68 | 69.5 | 64 | 40245.5 | 36572.32 | 14.65 | 55 | 14
1350 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 82825.3 | 146358.56 | 50.3 | 64 | 40292.37 | 36591.52 | 14.12 | 35 | 14
1400 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 82778.43 | 146405.43 | 31.1 | 64 | 40339.25 | 36610.72 | 13.62 | 28 | 14
1450 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 82731.55 | 146452.31 | 11.9 | 64 | 40386.12 | 36629.92 | 13.16 | 13 | 6
1500 | 60 | 151.2 | High | 142708 | 229183.86 | 82692.6 | 146491.26 | 0 | 64 | 40425.07 | 36641.82 | 12.72 | 0 | 0
50 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 217784.95 | 87793.37 | 6187.48 | 29 | 14324.7 | 13220.84 | 137.52 | 3482 | 36
100 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 213128.6 | 92449.72 | 1904.29 | 30 | 18981.04 | 17504.03 | 91.11 | 904 | 21
150 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 211842.21 | 93736.12 | 742.75 | 31 | 20267.44 | 18665.58 | 64.81 | 294 | 20
200 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 211409.34 | 94168.99 | 367.81 | 31 | 20700.31 | 19040.51 | 49.58 | 145 | 18
250 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 211195.72 | 94382.61 | 194.94 | 31 | 20913.93 | 19213.38 | 40.03 | 35 | 17
300 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 211122.8 | 94455.53 | 151.74 | 31 | 20986.85 | 19256.58 | 33.43 | 32 | 16
350 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 211049.88 | 94528.44 | 108.54 | 31 | 21059.77 | 19299.78 | 28.72 | 31 | 15
400 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 210976.97 | 94601.36 | 65.34 | 31 | 21132.68 | 19342.98 | 25.19 | 29 | 14
450 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 210904.05 | 94674.28 | 22.14 | 31 | 21205.6 | 19386.18 | 22.44 | 23 | 11
500 | 60 | 201.6 | Low | 92877 | 305578.33 | 210853.98 | 94724.34 | 0 | 31 | 21255.67 | 19408.32 | 20.22 | 0 | 0
50 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 195771.88 | 109806.45 | 13208 | 36 | 15441.97 | 14250.52 | 148.24 | 4875 | 36
100 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 188468.65 | 117109.68 | 6460.45 | 38 | 22745.2 | 20998.08 | 109.18 | 2707 | 36
150 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 184813.44 | 120764.89 | 3115.8 | 40 | 26400.41 | 24342.72 | 84.48 | 1048 | 30
200 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 183421.97 | 122156.35 | 1857.43 | 40 | 27791.87 | 25601.09 | 66.67 | 621 | 29
250 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 182591.51 | 122986.82 | 1116.07 | 40 | 28622.34 | 26342.45 | 54.88 | 350 | 29
300 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 182108.19 | 123470.13 | 694.65 | 40 | 29105.65 | 26763.87 | 46.47 | 168 | 21
350 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181831.42 | 123746.9 | 463.58 | 40 | 29382.42 | 26994.94 | 40.17 | 108 | 20
400 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181652.33 | 123926 | 322.52 | 41 | 29561.52 | 27136 | 35.33 | 59 | 19
450 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181558.25 | 124020.08 | 259.82 | 41 | 29655.6 | 27198.7 | 31.48 | 35 | 17
500 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181485.33 | 124093 | 216.62 | 41 | 29728.52 | 27241.9 | 28.38 | 33 | 16
550 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181412.41 | 124165.91 | 173.42 | 41 | 29801.43 | 27285.1 | 25.84 | 32 | 16
600 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181339.5 | 124238.83 | 130.22 | 41 | 29874.35 | 27328.3 | 23.72 | 30 | 15
650 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181266.58 | 124311.75 | 87.02 | 41 | 29947.27 | 27371.5 | 21.93 | 29 | 14
700 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181193.66 | 124384.66 | 43.82 | 41 | 30020.18 | 27414.7 | 20.4 | 27 | 13
750 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181120.75 | 124457.58 | 0.62 | 41 | 30093.1 | 27457.9 | 19.07 | 1 | 0
800 | 60 | 201.6 | Med | 121823 | 305578.33 | 181094.03 | 124484.29 | 0 | 41 | 30119.81 | 27458.52 | 17.88 | 0 | 0