## Full comparison
capacity_kwh | power_kw | Solar_kw_DC | EV_load_scenario | total_load_kwh | total_pv_kwh | pv_curtailed_kwh | pv_used_kwh | energy_not_served_kwh | pv_utilization_percent | throughput_charge_kwh | throughput_discharge_kwh | estimated_full_cycles | loss_of_load_hours | max_contiguous_lol_hours
50 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 15884.21 | 49596.89 | 18329.36 | 76 | 9208.47 | 8505.73 | 88.4 | 7849 | 44
100 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 13187.01 | 52294.09 | 15824.41 | 80 | 11905.67 | 11010.67 | 57.15 | 6546 | 44
150 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 10863.13 | 54617.97 | 13663.53 | 83 | 14229.55 | 13171.56 | 45.53 | 5657 | 43
200 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 8692.84 | 56788.27 | 11644.18 | 87 | 16399.85 | 15190.9 | 39.36 | 4729 | 43
250 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 6933.91 | 58547.19 | 10003.95 | 89 | 18158.78 | 16831.13 | 34.86 | 4064 | 43
300 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 5570.84 | 59910.26 | 8728.55 | 91 | 19521.85 | 18106.53 | 31.23 | 3527 | 43
350 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 4539.09 | 60942.01 | 7758.49 | 93 | 20553.59 | 19076.59 | 28.19 | 3045 | 43
400 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 4011.84 | 61469.26 | 7253.38 | 94 | 21080.84 | 19581.71 | 25.3 | 2852 | 42
450 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3706.58 | 61774.52 | 6952.85 | 94 | 21386.1 | 19882.23 | 22.81 | 2644 | 42
500 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3553.56 | 61927.54 | 6792.62 | 95 | 21539.12 | 20042.46 | 20.68 | 2561 | 42
550 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3412.93 | 62068.17 | 6643.82 | 95 | 21679.75 | 20191.26 | 18.92 | 2548 | 42
600 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3303.15 | 62177.95 | 6523.44 | 95 | 21789.54 | 20311.64 | 17.43 | 2491 | 42
650 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3209.4 | 62271.7 | 6417.84 | 95 | 21883.29 | 20417.24 | 16.16 | 2421 | 42
700 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3157.95 | 62323.16 | 6351.23 | 95 | 21934.74 | 20483.85 | 15.04 | 2373 | 42
750 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3111.07 | 62370.03 | 6288.83 | 95 | 21981.61 | 20546.25 | 14.07 | 2365 | 42
800 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3064.2 | 62416.91 | 6226.43 | 95 | 22028.49 | 20608.65 | 13.22 | 2360 | 42
850 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 3017.32 | 62463.78 | 6164.03 | 95 | 22075.36 | 20671.05 | 12.47 | 2325 | 42
900 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2970.45 | 62510.66 | 6101.63 | 95 | 22122.24 | 20733.45 | 11.8 | 2319 | 42
950 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2923.57 | 62557.53 | 6039.23 | 96 | 22169.11 | 20795.85 | 11.2 | 2294 | 42
1000 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2876.7 | 62604.41 | 5976.83 | 96 | 22215.99 | 20858.25 | 10.66 | 2281 | 42
1050 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2829.82 | 62651.28 | 5914.43 | 96 | 22262.86 | 20920.65 | 10.18 | 2247 | 42
1100 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2782.95 | 62698.16 | 5852.03 | 96 | 22309.74 | 20983.05 | 9.74 | 2215 | 42
1150 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2736.07 | 62745.03 | 5789.63 | 96 | 22356.61 | 21045.45 | 9.33 | 2209 | 42
1200 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2689.2 | 62791.91 | 5727.23 | 96 | 22403.49 | 21107.85 | 8.96 | 2177 | 42
1250 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2642.32 | 62838.78 | 5664.83 | 96 | 22450.36 | 21170.25 | 8.62 | 2172 | 42
1300 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2595.45 | 62885.66 | 5602.43 | 96 | 22497.24 | 21232.65 | 8.31 | 2141 | 42
1350 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2548.57 | 62932.53 | 5540.03 | 96 | 22544.11 | 21295.05 | 8.02 | 2127 | 42
1400 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2501.7 | 62979.41 | 5477.63 | 96 | 22590.99 | 21357.45 | 7.75 | 2075 | 42
1450 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2454.82 | 63026.28 | 5415.23 | 96 | 22637.86 | 21419.85 | 7.49 | 2040 | 42
1500 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2407.95 | 63073.16 | 5352.83 | 96 | 22684.74 | 21482.25 | 7.26 | 2032 | 42
1550 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2361.07 | 63120.03 | 5290.43 | 96 | 22731.61 | 21544.65 | 7.04 | 2002 | 42
1600 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2314.2 | 63166.91 | 5228.03 | 96 | 22778.49 | 21607.05 | 6.83 | 1997 | 42
1650 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2267.32 | 63213.78 | 5165.63 | 97 | 22825.36 | 21669.45 | 6.64 | 1965 | 42
1700 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2220.45 | 63260.66 | 5103.23 | 97 | 22872.24 | 21731.85 | 6.46 | 1959 | 42
1750 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2173.57 | 63307.53 | 5040.83 | 97 | 22919.11 | 21794.25 | 6.29 | 1928 | 42
1800 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2126.7 | 63354.41 | 4978.43 | 97 | 22965.99 | 21856.65 | 6.12 | 1894 | 42
1850 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2079.82 | 63401.28 | 4916.03 | 97 | 23012.86 | 21919.05 | 5.97 | 1887 | 42
1900 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 2032.95 | 63448.16 | 4853.63 | 97 | 23059.74 | 21981.45 | 5.83 | 1842 | 42
1950 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1986.07 | 63495.03 | 4791.23 | 97 | 23106.61 | 22043.85 | 5.69 | 1819 | 42
2000 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1939.2 | 63541.91 | 4728.83 | 97 | 23153.49 | 22106.25 | 5.56 | 1783 | 42
2050 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1892.32 | 63588.78 | 4666.43 | 97 | 23200.36 | 22168.65 | 5.43 | 1750 | 42
2100 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1845.45 | 63635.66 | 4604.03 | 97 | 23247.24 | 22231.05 | 5.31 | 1745 | 42
2150 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1798.57 | 63682.53 | 4541.63 | 97 | 23294.11 | 22293.45 | 5.2 | 1714 | 42
2200 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1751.7 | 63729.41 | 4479.23 | 97 | 23340.99 | 22355.85 | 5.09 | 1684 | 42
2250 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1704.82 | 63776.28 | 4416.83 | 97 | 23387.86 | 22418.25 | 4.99 | 1674 | 42
2300 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1657.95 | 63823.16 | 4354.43 | 97 | 23434.74 | 22480.65 | 4.89 | 1639 | 42
2350 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1611.07 | 63870.03 | 4292.03 | 98 | 23481.61 | 22543.05 | 4.8 | 1607 | 42
2400 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1564.2 | 63916.91 | 4229.63 | 98 | 23528.49 | 22605.45 | 4.71 | 1577 | 42
2450 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1517.32 | 63963.78 | 4167.23 | 98 | 23575.36 | 22667.85 | 4.62 | 1571 | 42
2500 | 30 | 43.2 | Low | 67223.5 | 65481.1 | 1470.45 | 64010.66 | 4104.83 | 98 | 23622.24 | 22730.25 | 4.54 | 1530 | 42
50 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 15043.51 | 50437.6 | 21644.7 | 77 | 8010.22 | 7401.41 | 76.9 | 8448 | 45
100 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 12492.11 | 52988.99 | 19274.14 | 81 | 10561.61 | 9771.98 | 50.7 | 7340 | 45
150 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 10151.49 | 55329.61 | 17097.82 | 84 | 12902.23 | 11948.3 | 41.29 | 6382 | 44
200 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 7878.31 | 57602.79 | 14983.66 | 88 | 15175.41 | 14062.46 | 36.42 | 5660 | 44
250 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 5869.06 | 59612.04 | 13112.73 | 91 | 17184.66 | 15933.38 | 32.99 | 4872 | 44
300 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 4300.84 | 61180.27 | 11648.26 | 93 | 18752.88 | 17397.86 | 30 | 4309 | 44
350 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 3177.61 | 62303.49 | 10593.89 | 95 | 19876.11 | 18452.23 | 27.26 | 3897 | 44
400 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 2546.49 | 62934.62 | 9993.05 | 96 | 20507.24 | 19053.07 | 24.61 | 3589 | 44
450 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 2243.27 | 63237.83 | 9694.41 | 97 | 20810.45 | 19351.71 | 22.2 | 3531 | 44
500 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 2008.9 | 63472.21 | 9459.21 | 97 | 21044.82 | 19586.91 | 20.2 | 3425 | 44
550 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1774.52 | 63706.58 | 9224.01 | 97 | 21279.2 | 19822.11 | 18.57 | 3305 | 44
600 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1540.15 | 63940.96 | 8988.81 | 98 | 21513.57 | 20057.31 | 17.21 | 3240 | 44
650 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1374.62 | 64106.48 | 8817.06 | 98 | 21679.1 | 20229.06 | 16.01 | 3158 | 44
700 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1280.87 | 64200.23 | 8711.46 | 98 | 21772.85 | 20334.66 | 14.93 | 3065 | 44
750 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1188.64 | 64292.47 | 8607.26 | 98 | 21865.08 | 20438.86 | 13.99 | 2990 | 44
800 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1141.76 | 64339.34 | 8544.86 | 98 | 21911.96 | 20501.26 | 13.15 | 2957 | 44
850 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1094.89 | 64386.22 | 8482.46 | 98 | 21958.83 | 20563.66 | 12.4 | 2927 | 44
900 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1048.01 | 64433.09 | 8420.06 | 98 | 22005.71 | 20626.06 | 11.74 | 2916 | 44
950 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 1001.14 | 64479.97 | 8357.66 | 98 | 22052.58 | 20688.46 | 11.14 | 2887 | 44
1000 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 954.26 | 64526.84 | 8295.26 | 99 | 22099.46 | 20750.86 | 10.61 | 2882 | 44
1050 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 907.39 | 64573.72 | 8232.86 | 99 | 22146.33 | 20813.26 | 10.12 | 2837 | 44
1100 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 860.51 | 64620.59 | 8170.46 | 99 | 22193.21 | 20875.66 | 9.68 | 2817 | 44
1150 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 813.64 | 64667.47 | 8108.06 | 99 | 22240.08 | 20938.06 | 9.28 | 2805 | 44
1200 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 766.76 | 64714.34 | 8045.66 | 99 | 22286.96 | 21000.46 | 8.91 | 2800 | 44
1250 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 719.89 | 64761.22 | 7983.26 | 99 | 22333.83 | 21062.86 | 8.58 | 2768 | 44
1300 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 673.01 | 64808.09 | 7920.86 | 99 | 22380.71 | 21125.26 | 8.26 | 2762 | 44
1350 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 626.14 | 64854.97 | 7858.46 | 99 | 22427.58 | 21187.66 | 7.97 | 2757 | 44
1400 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 579.26 | 64901.84 | 7796.06 | 99 | 22474.46 | 21250.06 | 7.71 | 2751 | 44
1450 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 532.39 | 64948.72 | 7733.66 | 99 | 22521.33 | 21312.46 | 7.46 | 2747 | 44
1500 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 485.51 | 64995.59 | 7671.26 | 99 | 22568.21 | 21374.86 | 7.22 | 2710 | 44
1550 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 438.64 | 65042.47 | 7608.86 | 99 | 22615.08 | 21437.26 | 7 | 2663 | 44
1600 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 391.76 | 65089.34 | 7546.46 | 99 | 22661.96 | 21499.66 | 6.8 | 2617 | 44
1650 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 344.89 | 65136.22 | 7484.06 | 99 | 22708.83 | 21562.06 | 6.61 | 2609 | 44
1700 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 298.01 | 65183.09 | 7421.66 | 100 | 22755.71 | 21624.46 | 6.43 | 2602 | 44
1750 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 251.14 | 65229.97 | 7359.26 | 100 | 22802.58 | 21686.86 | 6.25 | 2584 | 44
1800 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 204.26 | 65276.84 | 7296.86 | 100 | 22849.46 | 21749.26 | 6.09 | 2565 | 44
1850 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 157.39 | 65323.72 | 7234.46 | 100 | 22896.33 | 21811.66 | 5.94 | 2531 | 44
1900 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 110.51 | 65370.59 | 7172.06 | 100 | 22943.21 | 21874.06 | 5.8 | 2523 | 44
1950 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7132.14 | 100 | 22965.69 | 21913.98 | 5.65 | 2492 | 44
2000 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7112.94 | 100 | 22965.69 | 21933.18 | 5.51 | 2490 | 44
2050 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7093.74 | 100 | 22965.69 | 21952.38 | 5.38 | 2489 | 44
2100 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7074.54 | 100 | 22965.69 | 21971.58 | 5.25 | 2488 | 44
2150 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7055.34 | 100 | 22965.69 | 21990.78 | 5.13 | 2458 | 44
2200 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7036.14 | 100 | 22965.69 | 22009.98 | 5.01 | 2455 | 44
2250 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 7016.94 | 100 | 22965.69 | 22029.18 | 4.9 | 2449 | 44
2300 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 6997.74 | 100 | 22965.69 | 22048.38 | 4.79 | 2445 | 44
2350 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 6978.54 | 100 | 22965.69 | 22067.58 | 4.69 | 2443 | 44
2400 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 6959.34 | 100 | 22965.69 | 22086.78 | 4.59 | 2441 | 44
2450 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 6940.14 | 100 | 22965.69 | 22105.98 | 4.5 | 2430 | 44
2500 | 30 | 43.2 | Med | 71473.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 6920.94 | 100 | 22965.69 | 22125.18 | 4.41 | 2410 | 44
50 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 14660.16 | 50820.94 | 24739.87 | 78 | 6996.4 | 6467.08 | 67.17 | 9097 | 47
100 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 12216.92 | 53264.18 | 22468.99 | 81 | 9439.64 | 8737.97 | 45.31 | 8190 | 47
150 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 9779.42 | 55701.68 | 20203.39 | 85 | 11877.14 | 11003.57 | 38.01 | 7261 | 46
200 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 7440.37 | 58040.74 | 18028.51 | 89 | 14216.19 | 13178.44 | 34.12 | 6435 | 46
250 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 5376.87 | 60104.23 | 16107.6 | 92 | 16279.69 | 15099.36 | 31.26 | 5714 | 46
300 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 3667.52 | 61813.58 | 14513.06 | 94 | 17989.03 | 16693.89 | 28.78 | 5180 | 46
350 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 2338.8 | 63142.3 | 13269.31 | 96 | 19317.76 | 17937.65 | 26.49 | 4690 | 46
400 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 1733.72 | 63747.38 | 12692.47 | 97 | 19922.84 | 18514.49 | 23.91 | 4481 | 46
450 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 1403.83 | 64077.28 | 12369.24 | 98 | 20252.73 | 18837.72 | 21.6 | 4303 | 46
500 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 1153.41 | 64327.69 | 12119.26 | 98 | 20503.15 | 19087.7 | 19.68 | 4247 | 46
550 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 994.21 | 64486.89 | 11953.33 | 98 | 20662.35 | 19253.62 | 18.03 | 4204 | 46
600 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 887.45 | 64593.65 | 11835.74 | 99 | 20769.11 | 19371.21 | 16.62 | 4156 | 46
650 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 793.7 | 64687.4 | 11730.14 | 99 | 20862.86 | 19476.81 | 15.41 | 4128 | 46
700 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 699.95 | 64781.15 | 11624.54 | 99 | 20956.61 | 19582.41 | 14.37 | 4093 | 46
750 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 606.2 | 64874.9 | 11518.94 | 99 | 21050.36 | 19688.01 | 13.47 | 4073 | 46
800 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 512.45 | 64968.65 | 11413.34 | 99 | 21144.11 | 19793.61 | 12.69 | 4012 | 46
850 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 418.7 | 65062.4 | 11307.74 | 99 | 21237.86 | 19899.21 | 11.99 | 3964 | 46
900 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 341.35 | 65139.75 | 11217.26 | 99 | 21315.21 | 19989.7 | 11.37 | 3910 | 46
950 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 294.48 | 65186.63 | 11154.86 | 100 | 21362.08 | 20052.1 | 10.79 | 3899 | 46
1000 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 247.6 | 65233.5 | 11092.46 | 100 | 21408.96 | 20114.5 | 10.28 | 3877 | 46
1050 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 200.73 | 65280.38 | 11030.06 | 100 | 21455.83 | 20176.9 | 9.81 | 3857 | 46
1100 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 153.85 | 65327.25 | 10967.66 | 100 | 21502.71 | 20239.3 | 9.38 | 3828 | 46
1150 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 106.98 | 65374.13 | 10905.26 | 100 | 21549.58 | 20301.7 | 8.99 | 3812 | 46
1200 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10868.6 | 100 | 21568.53 | 20338.35 | 8.63 | 3766 | 46
1250 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10849.4 | 100 | 21568.53 | 20357.55 | 8.28 | 3764 | 46
1300 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10830.2 | 100 | 21568.53 | 20376.75 | 7.96 | 3761 | 46
1350 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10811 | 100 | 21568.53 | 20395.95 | 7.67 | 3759 | 46
1400 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10791.8 | 100 | 21568.53 | 20415.15 | 7.39 | 3757 | 46
1450 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10772.6 | 100 | 21568.53 | 20434.35 | 7.14 | 3756 | 46
1500 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10753.4 | 100 | 21568.53 | 20453.55 | 6.9 | 3754 | 46
1550 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10734.2 | 100 | 21568.53 | 20472.75 | 6.68 | 3753 | 46
1600 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10715 | 100 | 21568.53 | 20491.95 | 6.47 | 3751 | 46
1650 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10695.8 | 100 | 21568.53 | 20511.15 | 6.27 | 3750 | 46
1700 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10676.6 | 100 | 21568.53 | 20530.35 | 6.09 | 3726 | 46
1750 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10657.4 | 100 | 21568.53 | 20549.55 | 5.92 | 3718 | 46
1800 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10638.2 | 100 | 21568.53 | 20568.75 | 5.75 | 3711 | 46
1850 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10619 | 100 | 21568.53 | 20587.95 | 5.6 | 3709 | 46
1900 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10599.8 | 100 | 21568.53 | 20607.15 | 5.45 | 3707 | 46
1950 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10580.6 | 100 | 21568.53 | 20626.35 | 5.31 | 3705 | 46
2000 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10561.4 | 100 | 21568.53 | 20645.55 | 5.18 | 3703 | 46
2050 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10542.2 | 100 | 21568.53 | 20664.75 | 5.05 | 3693 | 46
2100 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10523 | 100 | 21568.53 | 20683.95 | 4.93 | 3666 | 46
2150 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10503.8 | 100 | 21568.53 | 20703.15 | 4.82 | 3661 | 46
2200 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10484.6 | 100 | 21568.53 | 20722.35 | 4.71 | 3657 | 46
2250 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10465.4 | 100 | 21568.53 | 20741.55 | 4.6 | 3655 | 46
2300 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10446.2 | 100 | 21568.53 | 20760.75 | 4.5 | 3653 | 46
2350 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10427 | 100 | 21568.53 | 20779.95 | 4.41 | 3652 | 46
2400 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10407.8 | 100 | 21568.53 | 20799.15 | 4.31 | 3643 | 46
2450 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10388.6 | 100 | 21568.53 | 20818.35 | 4.23 | 3620 | 46
2500 | 30 | 43.2 | High | 75031.5 | 65481.1 | 88.03 | 65393.07 | 10369.4 | 100 | 21568.53 | 20837.55 | 4.14 | 3619 | 46
50 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 29623.29 | 57684.8 | 10436.59 | 66 | 11697.54 | 10799.65 | 112.3 | 5617 | 42
100 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 26394.5 | 60913.59 | 7441.73 | 70 | 14926.33 | 13794.5 | 71.65 | 3541 | 42
150 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 24565.49 | 62742.6 | 5752.06 | 72 | 16755.33 | 15484.18 | 53.62 | 2715 | 42
200 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 23096.66 | 64211.43 | 4422.38 | 74 | 18224.17 | 16813.86 | 43.74 | 2088 | 42
250 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 21985.2 | 65322.89 | 3422.06 | 75 | 19335.62 | 17814.17 | 37.11 | 1536 | 42
300 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 21104.82 | 66203.27 | 2634.7 | 76 | 20216.01 | 18601.53 | 32.29 | 1240 | 40
350 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 20437.49 | 66870.61 | 2043.68 | 77 | 20883.34 | 19192.55 | 28.56 | 925 | 38
400 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19998.49 | 67309.61 | 1663.1 | 77 | 21322.34 | 19573.13 | 25.49 | 684 | 23
450 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19663.88 | 67644.21 | 1378.73 | 77 | 21656.95 | 19857.51 | 22.98 | 580 | 23
500 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19508.07 | 67800.02 | 1223.16 | 78 | 21812.76 | 20013.07 | 20.85 | 505 | 23
550 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19367.44 | 67940.65 | 1074.36 | 78 | 21953.38 | 20161.87 | 19.09 | 465 | 23
600 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19226.82 | 68081.27 | 925.56 | 78 | 22094.01 | 20310.67 | 17.63 | 421 | 23
650 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19116.31 | 68191.78 | 804.51 | 78 | 22204.52 | 20431.72 | 16.37 | 325 | 23
700 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 19030.93 | 68277.16 | 706.63 | 78 | 22289.9 | 20529.61 | 15.28 | 290 | 23
750 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18984.05 | 68324.04 | 644.23 | 78 | 22336.77 | 20592.01 | 14.3 | 260 | 23
800 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18937.18 | 68370.91 | 581.83 | 78 | 22383.65 | 20654.41 | 13.43 | 254 | 23
850 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18890.3 | 68417.79 | 519.43 | 78 | 22430.52 | 20716.81 | 12.67 | 230 | 23
900 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18843.43 | 68464.66 | 457.03 | 78 | 22477.4 | 20779.21 | 11.99 | 217 | 23
950 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18796.55 | 68511.54 | 394.63 | 78 | 22524.27 | 20841.61 | 11.38 | 211 | 23
1000 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18749.68 | 68558.41 | 332.23 | 79 | 22571.15 | 20904.01 | 10.83 | 193 | 23
1050 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18702.8 | 68605.29 | 303.05 | 79 | 22618.02 | 20933.18 | 10.34 | 143 | 23
1100 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18655.93 | 68652.16 | 283.85 | 79 | 22664.9 | 20952.38 | 9.89 | 140 | 23
1150 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18609.05 | 68699.04 | 264.65 | 79 | 22711.77 | 20971.58 | 9.48 | 138 | 23
1200 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18562.18 | 68745.91 | 245.45 | 79 | 22758.65 | 20990.78 | 9.1 | 137 | 23
1250 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18515.3 | 68792.79 | 226.25 | 79 | 22805.52 | 21009.98 | 8.75 | 108 | 23
1300 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18468.43 | 68839.66 | 207.05 | 79 | 22852.4 | 21029.18 | 8.43 | 107 | 23
1350 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18421.55 | 68886.54 | 187.85 | 79 | 22899.27 | 21048.38 | 8.12 | 79 | 23
1400 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18374.68 | 68933.41 | 168.65 | 79 | 22946.15 | 21067.58 | 7.84 | 78 | 23
1450 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18327.8 | 68980.29 | 149.45 | 79 | 22993.02 | 21086.78 | 7.57 | 76 | 23
1500 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18280.93 | 69027.16 | 130.25 | 79 | 23039.9 | 21105.98 | 7.33 | 75 | 23
1550 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18234.05 | 69074.04 | 111.05 | 79 | 23086.77 | 21125.18 | 7.1 | 46 | 23
1600 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18187.18 | 69120.91 | 91.85 | 79 | 23133.65 | 21144.38 | 6.88 | 37 | 18
1650 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18140.3 | 69167.79 | 72.65 | 79 | 23180.52 | 21163.58 | 6.68 | 33 | 16
1700 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18093.43 | 69214.66 | 53.45 | 79 | 23227.4 | 21182.78 | 6.49 | 31 | 15
1750 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 18046.55 | 69261.54 | 34.25 | 79 | 23274.27 | 21201.98 | 6.31 | 29 | 14
1800 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 17999.68 | 69308.41 | 15.05 | 79 | 23321.15 | 21221.18 | 6.14 | 28 | 14
1850 | 30 | 57.6 | Low | 67223.5 | 87308.09 | 17957.31 | 69350.79 | 0 | 79 | 23363.52 | 21236.23 | 5.98 | 0 | 0
50 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 27281.31 | 60026.78 | 12297.91 | 69 | 11101.96 | 10250.76 | 106.58 | 5901 | 42
100 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 24337.02 | 62971.07 | 9565.25 | 72 | 14046.24 | 12983.42 | 67.42 | 4195 | 42
150 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 22403.15 | 64904.94 | 7768.64 | 74 | 15980.11 | 14780.03 | 51.14 | 3313 | 42
200 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 20728.68 | 66579.41 | 6249.45 | 76 | 17654.58 | 16299.22 | 42.37 | 2791 | 42
250 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 19301.6 | 68006.49 | 4958.25 | 78 | 19081.66 | 17590.42 | 36.64 | 2179 | 42
300 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 18225.26 | 69082.84 | 3990.29 | 79 | 20158.01 | 18558.38 | 32.22 | 1704 | 42
350 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 17522.1 | 69785.99 | 3324.79 | 80 | 20861.17 | 19223.88 | 28.61 | 1541 | 40
400 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 17027.77 | 70280.32 | 2850.02 | 80 | 21355.49 | 19698.65 | 25.63 | 1316 | 38
450 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 16661.21 | 70646.89 | 2515.01 | 81 | 21722.06 | 20033.66 | 23.17 | 1101 | 23
500 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 16426.83 | 70881.26 | 2279.81 | 81 | 21956.44 | 20268.86 | 21.08 | 984 | 23
550 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 16219.13 | 71088.96 | 2069.2 | 81 | 22164.13 | 20479.47 | 19.34 | 890 | 23
600 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 16066.18 | 71241.91 | 1909.04 | 82 | 22317.09 | 20639.63 | 17.85 | 831 | 23
650 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15925.55 | 71382.54 | 1760.24 | 82 | 22457.71 | 20788.43 | 16.58 | 818 | 23
700 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15784.93 | 71523.16 | 1611.44 | 82 | 22598.34 | 20937.23 | 15.5 | 782 | 23
750 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15672.75 | 71635.34 | 1488.85 | 82 | 22710.51 | 21059.82 | 14.53 | 668 | 23
800 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15582.77 | 71725.33 | 1386.72 | 82 | 22800.5 | 21161.95 | 13.68 | 608 | 23
850 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15535.89 | 71772.2 | 1324.32 | 82 | 22847.38 | 21224.35 | 12.9 | 578 | 23
900 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15489.02 | 71819.08 | 1261.92 | 82 | 22894.25 | 21286.75 | 12.21 | 546 | 23
950 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15442.14 | 71865.95 | 1199.52 | 82 | 22941.13 | 21349.15 | 11.59 | 508 | 23
1000 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15395.27 | 71912.83 | 1137.12 | 82 | 22988 | 21411.55 | 11.03 | 479 | 23
1050 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15348.39 | 71959.7 | 1074.72 | 82 | 23034.88 | 21473.95 | 10.53 | 474 | 23
1100 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15301.52 | 72006.58 | 1012.32 | 82 | 23081.75 | 21536.35 | 10.07 | 441 | 23
1150 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15254.64 | 72053.45 | 949.92 | 83 | 23128.63 | 21598.75 | 9.65 | 408 | 23
1200 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15207.77 | 72100.33 | 887.52 | 83 | 23175.5 | 21661.15 | 9.27 | 376 | 23
1250 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15160.89 | 72147.2 | 825.12 | 83 | 23222.38 | 21723.55 | 8.92 | 344 | 23
1300 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15114.02 | 72194.08 | 762.72 | 83 | 23269.25 | 21785.95 | 8.59 | 331 | 23
1350 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15067.14 | 72240.95 | 700.32 | 83 | 23316.13 | 21848.35 | 8.29 | 298 | 23
1400 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 15020.27 | 72287.83 | 637.92 | 83 | 23363 | 21910.75 | 8.01 | 265 | 23
1450 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14973.39 | 72334.7 | 575.52 | 83 | 23409.88 | 21973.15 | 7.75 | 258 | 23
1500 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14926.52 | 72381.58 | 513.12 | 83 | 23456.75 | 22035.55 | 7.51 | 252 | 23
1550 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14879.64 | 72428.45 | 450.72 | 83 | 23503.63 | 22097.95 | 7.28 | 230 | 23
1600 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14832.77 | 72475.33 | 388.32 | 83 | 23550.5 | 22160.35 | 7.07 | 152 | 23
1650 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14785.89 | 72522.2 | 325.92 | 83 | 23597.38 | 22222.75 | 6.86 | 136 | 23
1700 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14739.02 | 72569.08 | 297.21 | 83 | 23644.25 | 22251.46 | 6.68 | 113 | 23
1750 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14692.14 | 72615.95 | 278.01 | 83 | 23691.13 | 22270.66 | 6.5 | 112 | 23
1800 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14645.27 | 72662.83 | 258.81 | 83 | 23738 | 22289.86 | 6.33 | 84 | 23
1850 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14598.39 | 72709.7 | 239.61 | 83 | 23784.88 | 22309.06 | 6.17 | 82 | 23
1900 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14551.52 | 72756.58 | 220.41 | 83 | 23831.75 | 22328.26 | 6.02 | 80 | 23
1950 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14504.64 | 72803.45 | 201.21 | 83 | 23878.63 | 22347.46 | 5.88 | 79 | 23
2000 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14457.77 | 72850.33 | 182.01 | 83 | 23925.5 | 22366.66 | 5.74 | 77 | 23
2050 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14410.89 | 72897.2 | 162.81 | 83 | 23972.38 | 22385.86 | 5.61 | 76 | 23
2100 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14364.02 | 72944.08 | 143.61 | 84 | 24019.25 | 22405.06 | 5.49 | 75 | 23
2150 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14317.14 | 72990.95 | 124.41 | 84 | 24066.13 | 22424.26 | 5.37 | 46 | 23
2200 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14270.27 | 73037.83 | 105.21 | 84 | 24113 | 22443.46 | 5.26 | 38 | 19
2250 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14223.39 | 73084.7 | 86.01 | 84 | 24159.88 | 22462.66 | 5.15 | 33 | 16
2300 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14176.52 | 73131.58 | 66.81 | 84 | 24206.75 | 22481.86 | 5.05 | 32 | 16
2350 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14129.64 | 73178.45 | 47.61 | 84 | 24253.63 | 22501.06 | 4.95 | 30 | 15
2400 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14082.77 | 73225.33 | 28.41 | 84 | 24300.5 | 22520.26 | 4.86 | 29 | 14
2450 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 14035.89 | 73272.2 | 9.21 | 84 | 24347.38 | 22539.46 | 4.77 | 20 | 10
2500 | 30 | 57.6 | Med | 71473.5 | 87308.09 | 13999.85 | 73308.24 | 0 | 84 | 24383.41 | 22548.67 | 4.68 | 0 | 0